## Variables
Nro | Utilizado | Dirección | Símbolo | Comentario | Pos
| X | %I0.0 | P_EMERG | PARADA DE EMERGENCIA | 1
| X | %I0.1 | MAN_AUT | MANUAL AUTOMATICO | 2
| X | %I0.2 | RM_T3RED | PRESENCIA DE TENSION T3 RED | 3
| X | %I0.3 | SIST_INC_E | SEÑAL DE SISITEMA DE INCENDIO ESTE | 4
| X | %I0.4 | Q4RED_ON | AUXILIAR DE Q4 EN ON | 5
| X | %I0.5 | Q4_SDE | AUXILIAR DE Q4 FALLA | 6
| X | %I0.6 | Q6RED_ON | AUXILIAR DE Q6 ON | 7
| X | %I0.7 | Q6_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q6 | 8
| X | %I0.8 | Q7RED_ON_ | AUXILIAR Q6 EN ON | 9
| X | %I0.9 | Q7SDE | AUXILIAR DE FALLA Q7 | 10
| X | %I0.10 | RM_G1 | PRESENCIA DE TENSION G1 | 11
| X | %I0.11 | LT1G1_ON | PRESENCIA DE TENSION DE G1 | 12
| X | %I0.12 | LT1G1_SDE | AUXILIAR DE FALLA LT1 | 13
| X | %I0.13 | Q8G1_ON | AUXILIAR DE Q8 ON | 14
| X | %I0.14 | Q8_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q8 | 15
| X | %I0.15 | FALLA_G1 | SEÑAL DE FALLA G1 | 16
| X | %I0.16 | RM_T2RED | PRESENCIA DE TENSION T2 RED | 17
| X | %I0.17 | RM_T6RED | PRESENCIA DE TENSION T6 RED | 18
| X | %I0.18 | Q5RED_ON | AUXILIAR DE Q5 ON | 19
| X | %I0.19 | Q5_SED | AUXILIAR DE FALLA Q5 | 20
| X | %I0.20 | Q3RED_ON | AUXILIAR DE Q3 ON | 21
| X | %I0.21 | Q3_SDE | AUXILIAR DE Q3 ON | 22
| X | %I0.22 | RM_G2 | PRESENCIA DE TENSION G2 | 23
| X | %I0.23 | LT2_G2_ON_ | AUXILIAR EN ON LT2 | 24
| X | %I1.0 | Q11_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q11 | 25
| X | %I1.1 | Q11_ON | AUXILIAR DE Q11 ON | 26
| X | %I1.2 | RM_T1 | PRESENCIA DE TENSION | 27
| X | %I1.3 | Q9_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q9 | 28
| X | %I1.4 | Q9_G2_ON | AUXILIAR DE Q9 ON | 29
| X | %I1.5 | FALLA_G3_ | SEÑAL FALLA GENERADOR 3 | 30
| X | %I1.6 | FALLA_G2 | SEÑAL DE FALLA G2 | 31
| X | %I1.7 | LT2_SDE | AUXILIAR DE FALLA | 32
| X | %I1.8 | Q10_ON | AUXILIAR DE Q1O ON | 33
| X | %I1.9 | RM_T8 | PRESENCIA DE TENSION T8 | 34
| X | %I1.10 | Q17_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q17 | 35
| X | %I1.11 | Q17_ON_G3 | AUXILIAR DE Q17 ON | 36
| X | %I1.12 | Q14_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q14 | 37
| X | %I1.13 | Q14_G3 | AUXILIAR DE Q14 ON | 38
| X | %I1.14 | SIST_INC_O | SEÑAL DE SISTEMA DE INCENDIO OESTE | 39
| X | %I1.15 | RM_G3 | PRESENCIA DE TENSION G3 | 40
| X | %I2.0 | Q18_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q18 | 41
| X | %I2.1 | Q18_G4_ON | AUXILIAR DE Q18 ON | 42
| X | %I2.2 | RM_G4 | PRESENCIA DE TENSION G4 | 43
| X | %I2.3 | Q16_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q16 | 44
| X | %I2.4 | Q16_RED_ON | AUXILIAR DE Q16 ON | 45
| X | %I2.5 | Q12_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q12 | 46
| X | %I2.6 | Q12_RED_ON | AUXILIAR DE 12 ON | 47
| X | %I2.7 | Q10_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q10 | 48
| X | %I2.13 | FALLA_G4 | SEÑAL DE FALLA DE GRUPO 4 | 49
| X | %I2.14 | Q13_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q13 | 50
| X | %I2.15 | Q13_G4_ON | AUXILIAR DE Q13 | 51
| X | %M0 | P_EMERGENCIA | PARADA DE EMERGENCIA | 52
| X | %Q0.0 | MCH_G1 | ORDEN DE MARCHA G1 | 53
| X | %Q0.1 | ALARM_G1 | ALARMA DE GRUPO 1 | 54
| X | %Q0.2 | CIERR_Q4 | ORDEN DE CIERRE Q4 | 55
| X | %Q0.3 | APER_Q4 | ORDEN DE APERTURA Q4 | 56
| X | %Q0.4 | CIERR_Q6 | ORDEN DE CIERRE Q6 | 57
| X | %Q0.5 | APER_Q6 | ORDEN DE APERTURA Q6 | 58
| X | %Q0.6 | CIERR_Q7 | ORDEN DE CIERRE Q7 | 59
| X | %Q0.7 | APER_Q7 | ORDEN DE APERTURA Q7 | 60
| X | %Q0.8 | CIERR_LT1_G1 | ORDEN DE CIERRE INT LT1 DE G1 | 61
| X | %Q0.9 | APER_LT1_G1 | ORDEN DE APERTURA LT1 DE G1 | 62
| X | %Q0.10 | CIERR_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1 | 63
| X | %Q0.11 | APER_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1 | 64
| X | %Q0.12 | MCH_G2 | ORDEN DE MARCHA G2 | 65
| X | %Q0.13 | ALARM_G2 | ALARMA DE GRUPO G2 | 66
| X | %Q0.14 | CIERR_Q5 | ORDEN DE CIERRE Q5 | 67
| X | %Q0.15 | APER_Q5 | ORDEN DE APERTURA Q5 | 68
| X | %Q3.1 | CIERRE_Q9_G2 | ORDEN DE CIERRE Q9 G2 | 69
| X | %Q3.5 | CIERR_LT2 | ORDEN DE CIERRE LT2 | 70
| X | %Q3.6 | APER_Q3 | ORDEN DE APERTURA Q3 | 71
| X | %Q3.7 | CIERR_Q3 | ORDEN DE CIERRE Q3 | 72
| X | %Q3.9 | CIERR_Q17_G3 | ORDEN DE CIERRE Q17 G3 | 73
| X | %Q3.10 | APER_Q14_G3 | ORDEN DE APERTURA Q14 G3 | 74
| X | %Q3.11 | CIERR_Q14_G3 | ORDEN DE CIERRE Q14 G3 | 75
| X | %Q3.12 | APER_Q11 | ORDEN DE APERTURA Q11 | 76
| X | %Q3.13 | CIERR_Q11 | ORDEN DE CIERRE Q11 | 77
| X | %Q3.14 | ALARM_G3 | SEÑAL ALARMA GRUPO 3 | 78
| X | %Q3.15 | MCH_G3 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G3 | 79
| X | %Q4.0 | APER_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16 | 80
| X | %Q4.1 | CIERR_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16 | 81
| X | %Q4.2 | APER_Q12 | ORDEN DE APERTURA Q12 | 82
| X | %Q4.3 | CIERR_Q12 | ORDEN DE CIERRE Q12 | 83
| X | %Q4.4 | APER_Q10 | ORDEN DE APERTURA Q10 | 84
| X | %Q4.5 | CIERR_Q10 | ORDEN DE CIERRE Q10 | 85
| X | %Q4.6 | ALARM_G4 | SEÑAL DE ALARMA DE GRUPO G4 | 86
| X | %Q4.7 | MCH_G4 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G4 | 87
| X | %Q4.8 | ALIM_CM_G1 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G1 | 88
| X | %Q4.9 | ALIM_CM_G2 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G2 | 89
| X | %Q4.10 | ALIM_CM_G3 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G3 | 90
| X | %Q4.11 | ALIM_CM_G4 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G4 | 91
| X | %Q4.13 | CIERR_Q13_G4 | ORDEN DE CIERRE Q13 G4 | 92
| X | %Q4.15 | CIERR_Q18_G4 | ORDEN DE CIERRE Q18 G4 | 93
| X | %TM0 | MCRO | RETARDO POR MCROCORTE | 94
| X | %M1 | MAN_0_AUT | MANUAL CERO AUTOMATICO
| X | %M2 | RM_RED_T3 | PRESENCIA DE TENCION TRANSFORMADOR T3
| X | %M3 | S_SIST_INC | SEÑAL SISTEMA DE INCENDIO
| X | %M4 | IINT_Q4_ON | INTERRUPTOR DE RED Q4 ON
| X | %M5 | INT_Q4_SDE | SEÑAL DE FALLA Q4
| X | %M6 | INT_Q6_ON | INTERRUPTOR DE RED Q6 ON
| X | %M7 | INT_Q6_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q6
| X | %M8 | INT_Q7_ON | INTERRUPTOR Q7 ON
| X | %M9 | INT_Q7_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q7
| X | %M10 | RM_G1_PT | PRESENCIA DE TENSION GRUPO 1
| X | %M11 | LT1_G1_ON | INTERRUPTOR DE GRUPO G1
| X | %M12 | LT1_G1_SDE | SEÑAL DE FALLA LT1
| X | %M13 | INT_Q8_ON | INTERRUPTOR Q8 DE G1
| X | %M14 | INT_Q8_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q8
| X | %M15 | FALLLA_G1 | SEÑAL DE FALLA GRUPO1
| X | %M16 | RM_RED_T2 | PRESENCIA DE TENSION T2
| X | %M17 | RM_RED_T6 | PRECENCIA DE TENSION T6
| X | %M18 | INT_Q5_RED | INTERRUPTOR DE RED Q5
| X | %M19 | INT_Q5_SDE | FALLA DE INTERRUPTOR DE RED Q5
| X | %M20 | INT_Q3_ON | INTERRUTOR DE RED Q3 ON
| X | %M21 | INT_Q3_SDE | FALLA DE INTERRUPTOR DE RED Q3
| X | %M22 | RM_G2_PT | PRESENCIA DE TENCION G2
| X | %M23 | LT2_G2_ON | INTERRUPTOR LT2 ON
| X | %M24 | LT2_SDE_ | FALLA INTERRUPTOR LT2
| X | %M25 | FALLA_G2_ | SEÑAL DE FALLA GENERADOR 2
| X | %M26 | FALLA_G3 | SENAL DE FALLA GENERADOR 3
| X | %M27 | Q9_G2_ON_ | INTERRUPTOR Q9 ON
| X | %M28 | Q9_G2_SDE | FALLA INTERRUPTOR Q9
| X | %M29 | RM_T1_RED | TENSION DE RED OK
| X | %M30 | Q11_RED_T1 | AUXILIAR INTERRUPTOR Q11 DE RED EN ON
| X | %M31 | Q11_SDE_RED_ | SEÑAL DE FALLA INTERRRUPTOR Q11 DE RED
| X | %M32 | RM_G3_ | TENSION DE GRUPO 3 OK
| X | %M33 | SIST_INC_OESTE | SISTEMA DE INCENDIO OESTE
| X | %M34 | Q14_G3_ON | AUXILIAR INTERRUPTOR Q14 ON
| X | %M35 | Q14_SDE_G3 | SEÑAL DE FALLA Q14
| X | %M36 | Q17_G3_ON | AUXILIAR INTERRUPTOR Q17 ON
| X | %M37 | Q17_G3_SDE_ | SEÑAL DE FALLA DE Q17 SDE
| X | %M38 | RM_T8_ | MONITOREO DE TENSION T8
| X | %M39 | Q10_RED_ON_ | AUXILIAR INTERRUPTOR Q10 ON
| X | %M40 | Q10_SDE_RED | SEÑAL DE FALLA INTRRUPTOR Q10 RED
| X | %M41 | Q12_RED_ON_ | AUXILIAR INTERRUPTOR Q12 RED
| X | %M42 | Q12_SDE_RED | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q12 SDE
| X | %M43 | Q16_ON_RED | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q16 ON
| X | %M44 | Q16_SDE_RED_ | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q16 SDE
| X | %M45 | RM_G4_OK | RELE DE MONITOREO TENSION GRUPO 4 OK
| X | %M46 | Q18_G4_ON_ | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q4 ON
| X | %M47 | Q18_SDE_G4 | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q18 SDE
| X | %M48 | Q13_G4_ON_ | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q13 ON
| X | %M49 | Q13_SDE_G4_ | FALLA DE INTERRUPTOR Q13 SDE
| X | %M50 | FALLA_G4_ | SEÑAL DE FALLA DE G4
| X | %M100 | CORTE_T3 | CORTE EFECTIVO RED T3
| X | %M101 | APER_RED_T3 | APERTURA Q4 Q6 Q7
| X | %M102 | CIERR_Q8_LT1 | CIERRE DE INT DE G1 Q8 LT1
| X | %M103 | T3_RED_OK | TENSION DE RED OK T3
| X | %M104 | CORTE_T2 | CORTE EFECTIVO DE T2
| X | %M105 | APER_Q5_ | ORDEN DE APERTURA Q5
| X | %M106 | APER_Q3_ | APERTURA DE INTERRUPTOR Q3 NO TRANFIERE EN ESTA ETAPA
| X | %M107 | TEN_T2_OK | TENCION T6 OK
| X | %M108 | CORTE_T1 | CORTE EFECTIVO TRAFO T1
| X | %M109 | APER_INT_RED_T1 | SEÑAL DE APERTURA INTERRUPTORES DE RED T1
| X | %M110 | APER_Q14_G3_ | SEÑAL DE APERTURA INTERRUPTOR Q14 G3
| X | %M111 | CORTE_EF_T8 | CORTE EFECTIVO TRASFORMADOR T8
| X | %M112 | APER_RED_T8 | SÑAL DE APERTURA INTRRUPTORES DE RED T8
| X | %M113 | CIERRE_INT_G4 | SEÑAL DE CIERRE INTERRUPTORES DE GRUPO 4
| X | %M114 | CIERR_INT_RED_T8 | CIERRE DE INTERRUPTORES DE RED T8 Q10 Q12 Q16
| X | %TM1 | TIEM_ENFR | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO DE G1
| X | %TM2 | APER_Q4_Q7_Q6 | APERTURA Q4 Q6 Q7
| X | %TM3 | TEN_G1_OK | TRNSION DE GRUPO OK
| X | %TM4 | TEN_RED_T3 | TENCION DE RED OK
| X | %TM5 | RT_RTRF | RETARDO DE RE TRANSFERENCIA
| X | %TM6 | CIERR_Q6_ | CIERRE Q6 LUEGO DE Q4 Y Q7
| X | %TM7 | CIERR_Q7_ | CIERRE Q7 LUEGO DE Q4
| X | %TM8 | RT_MICRO | RETARDO POR MICRO CORTE EN TRAFO 2
| X | %TM9 | RT_ENFR | RETADDO A LA DESCONEXION TIEMPO DE ENFRIAMIENTO
| X | %TM10 | RT_APERTURA | RETARDO A LA CONEXION ORDEN DE APERTURA Q5
| X | %TM11 | RT_APERT_Q3 | RETARDO DE APERTURA POR MICRO CORTE
| X | %TM12 | TENS_T6_OK | TENSION DE TRAFO T6 OK
| X | %TM13 | RT_T2_ | TENSION DE RED T2 OK
| X | %TM14 | RT_T1_MICRO | RETARDO POR MICRCORTE T1
| X | %TM15 | ENF_G3_RT | EMPODE ENFRIAMIENTO GRUPO 3 RETARDO A LA DESCONECCION
| X | %TM16 | RT_APER_Q11 | COMFIRMACION DE APERTURA INTERRUPTORES DE RED T1
| X | %TM17 | TENS_T1_OK | TENSION DE RED T1 OK RETRANSFERENCIA
| X | %TM18 | CIERRE_Q11 | RETARDO DE CIERRE Q11 RED
| X | %TM19 | RT_MICRO_T8 | RETARDE DE MICRO CRORTE
| X | %TM20 | TIEM_ENFR_G4 | TIEMPO DE ENFRIAMENTO G4 RETARDO A LA DESCONECCION
| X | %TM21 | RT_APERT_RED_T8 | RETARDO DE APERTURA DE INTERRUPTORES DE RED T8
| X | %TM22 | TEN_G4_OK | TENSION DE GRUPO G4 OK
| X | %TM23 | TEN_RED_T8_OK | TENSION DE RED TRAFO T8 OK ESTABLE
| X | %TM24 | RT_CIERR_Q10 | RETARDO DE CIERRE Q10
| X | %TM25 | RT_CIERR_Q12 | RETARDO DE CIERRE Q12
| X | %TM26 | RT_CIERR_Q16 | RETARDO DE CIERRE Q16