## Sheet2
POS | TYPE | Used | Flag HR | Address | Symbol | Comment
1 | INPUT | X | %M200.0 | %I0.0 | P_EMERG | PARADA DE EMERGENCIA | %MW200
2 | INPUT | X | %M200.1 | %I0.1 | MAN_AUT | MANUAL AUTOMATICO
3 | INPUT | X | %M200.2 | %I0.2 | RM_T3RED | PRESENCIA DE TENSION T3 RED
4 | INPUT | X | %M200.3 | %I0.3 | SIST_INC_E | SEÑAL DE SISITEMA DE INCENDIO ESTE
5 | INPUT | X | %M200.4 | %I0.4 | Q4RED_ON | AUXILIAR DE Q4 EN ON
6 | INPUT | X | %M200.5 | %I0.5 | Q4_SDE | AUXILIAR DE Q4 FALLA
7 | INPUT | X | %M200.6 | %I0.6 | Q6RED_ON | AUXILIAR DE Q6 ON
8 | INPUT | X | %M200.7 | %I0.7 | Q6_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q6
9 | INPUT | X | %M200.8 | %I0.8 | Q7RED_ON_ | AUXILIAR Q6 EN ON
10 | INPUT | X | %M200.9 | %I0.9 | Q7SDE | AUXILIAR DE FALLA Q7
11 | INPUT | X | %M200.10 | %I0.10 | RM_G1 | PRESENCIA DE TENSION G1
12 | INPUT | X | %M200.11 | %I0.11 | LT1G1_ON | PRESENCIA DE TENSION DE G1
13 | INPUT | X | %M200.12 | %I0.12 | LT1G1_SDE | AUXILIAR DE FALLA LT1
14 | INPUT | X | %M200.13 | %I0.13 | Q8G1_ON | AUXILIAR DE Q8 ON
15 | INPUT | X | %M200.14 | %I0.14 | Q8_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q8
16 | INPUT | X | %M200.15 | %I0.15 | FALLA_G1 | SEÑAL DE FALLA G1
17 | INPUT | X | %M201.0 | %I0.16 | RM_T2RED | PRESENCIA DE TENSION T2 RED | %MW201
18 | INPUT | X | %M201.1 | %I0.17 | RM_T6RED | PRESENCIA DE TENSION T6 RED
19 | INPUT | X | %M201.2 | %I0.18 | Q5RED_ON | AUXILIAR DE Q5 ON
20 | INPUT | X | %M201.3 | %I0.19 | Q5_SED | AUXILIAR DE FALLA Q5
21 | INPUT | X | %M201.4 | %I0.20 | Q3RED_ON | AUXILIAR DE Q3 ON
22 | INPUT | X | %M201.5 | %I0.21 | Q3_SDE | AUXILIAR DE Q3 ON
23 | INPUT | X | %M201.6 | %I0.22 | RM_G2 | PRESENCIA DE TENSION G2
24 | INPUT | X | %M201.7 | %I0.23 | LT2_G2_ON_ | AUXILIAR EN ON LT2
25 | INPUT | X | %M202.0 | %I1.0 | Q11_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q11 | %MW202
26 | INPUT | X | %M202.1 | %I1.1 | Q11_ON | AUXILIAR DE Q11 ON
27 | INPUT | X | %M202.2 | %I1.2 | RM_T1 | PRESENCIA DE TENSION
28 | INPUT | X | %M202.3 | %I1.3 | Q9_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q9
29 | INPUT | X | %M202.4 | %I1.4 | Q9_G2_ON | AUXILIAR DE Q9 ON
30 | INPUT | X | %M202.5 | %I1.5 | FALLA_G3_ | SEÑAL FALLA GENERADOR 3
31 | INPUT | X | %M202.6 | %I1.6 | FALLA_G2 | SEÑAL DE FALLA G2
32 | INPUT | X | %M202.7 | %I1.7 | LT2_SDE | AUXILIAR DE FALLA
33 | INPUT | X | %M202.8 | %I1.8 | Q10_ON | AUXILIAR DE Q1O ON
34 | INPUT | X | %M202.9 | %I1.9 | RM_T8 | PRESENCIA DE TENSION T8
35 | INPUT | X | %M202.10 | %I1.10 | Q17_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q17
36 | INPUT | X | %M202.11 | %I1.11 | Q17_ON_G3 | AUXILIAR DE Q17 ON
37 | INPUT | X | %M202.12 | %I1.12 | Q14_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q14
38 | INPUT | X | %M202.13 | %I1.13 | Q14_G3 | AUXILIAR DE Q14 ON
39 | INPUT | X | %M202.14 | %I1.14 | SIST_INC_O | SEÑAL DE SISTEMA DE INCENDIO OESTE
40 | INPUT | X | %M202.15 | %I1.15 | RM_G3 | PRESENCIA DE TENSION G3
41 | INPUT | X | %M203.0 | %I2.0 | Q18_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q18 | %MW203
42 | INPUT | X | %M203.1 | %I2.1 | Q18_G4_ON | AUXILIAR DE Q18 ON
43 | INPUT | X | %M203.2 | %I2.2 | RM_G4 | PRESENCIA DE TENSION G4
44 | INPUT | X | %M203.3 | %I2.3 | Q16_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q16
45 | INPUT | X | %M203.4 | %I2.4 | Q16_RED_ON | AUXILIAR DE Q16 ON
46 | INPUT | X | %M203.5 | %I2.5 | Q12_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q12
47 | INPUT | X | %M203.6 | %I2.6 | Q12_RED_ON | AUXILIAR DE 12 ON
48 | INPUT | X | %M203.7 | %I2.7 | Q10_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q10
49 | INPUT |  | %M203.8 | %I2.8
50 | INPUT |  | %M203.9 | %I2.9
51 | INPUT |  | %M203.10 | %I2.10
52 | INPUT |  | %M203.11 | %I2.11
53 | INPUT |  | %M203.12 | %I2.12
54 | INPUT | X | %M203.13 | %I2.13 | FALLA_G4 | SEÑAL DE FALLA DE GRUPO 4
55 | INPUT | X | %M203.14 | %I2.14 | Q13_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q13
56 | INPUT | X | %M203.15 | %I2.15 | Q13_G4_ON | AUXILIAR DE Q13
57 | OUTPUT | X | %M210.0 | %Q0.0 | MCH_G1 | ORDEN DE MARCHA G1 | %MW210
58 | OUTPUT | X | %M210.1 | %Q0.1 | ALARM_G1 | ALARMA DE GRUPO 1
59 | OUTPUT | X | %M210.2 | %Q0.2 | CIERR_Q4 | ORDEN DE CIERRE Q4
60 | OUTPUT | X | %M210.3 | %Q0.3 | APER_Q4 | ORDEN DE APERTURA Q4
61 | OUTPUT | X | %M210.4 | %Q0.4 | CIERR_Q6 | ORDEN DE CIERRE Q6
62 | OUTPUT | X | %M210.5 | %Q0.5 | APER_Q6 | ORDEN DE APERTURA Q6
63 | OUTPUT | X | %M210.6 | %Q0.6 | CIERR_Q7 | ORDEN DE CIERRE Q7
64 | OUTPUT | X | %M210.7 | %Q0.7 | APER_Q7 | ORDEN DE APERTURA Q7
65 | OUTPUT | X | %M210.8 | %Q0.8 | CIERR_LT1_G1 | ORDEN DE CIERRE INT LT1 DE G1
66 | OUTPUT | X | %M210.9 | %Q0.9 | APER_LT1_G1 | ORDEN DE APERTURA LT1 DE G1
67 | OUTPUT | X | %M210.10 | %Q0.10 | CIERR_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1
68 | OUTPUT | X | %M210.11 | %Q0.11 | APER_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1
69 | OUTPUT | X | %M210.12 | %Q0.12 | MCH_G2 | ORDEN DE MARCHA G2
70 | OUTPUT | X | %M210.13 | %Q0.13 | ALARM_G2 | ALARMA DE GRUPO G2
71 | OUTPUT | X | %M210.14 | %Q0.14 | CIERR_Q5 | ORDEN DE CIERRE Q5
72 | OUTPUT | X | %M210.15 | %Q0.15 | APER_Q5 | ORDEN DE APERTURA Q5
73 | OUTPUT | X | %M211.0 | %Q3.0 | APER_Q9_G2 | ORDEN DE APERTURA Q9 G2 | %MW211
74 | OUTPUT | X | %M211.1 | %Q3.1 | CIERRE_Q9_G2 | ORDEN DE CIERRE Q9 G2
75 | OUTPUT |  | %M211.2 | %Q3.2
76 | OUTPUT |  | %M211.3 | %Q3.3
77 | OUTPUT | X | %M211.4 | %Q3.4 | APER_LT2 | ORDEN DE APERTURE LT2
78 | OUTPUT | X | %M211.5 | %Q3.5 | CIERR_LT2 | ORDEN DE CIERRE LT2
79 | OUTPUT | X | %M211.6 | %Q3.6 | APER_Q3 | ORDEN DE APERTURA Q3
80 | OUTPUT | X | %M211.7 | %Q3.7 | CIERR_Q3 | ORDEN DE CIERRE Q3
81 | OUTPUT | X | %M211.8 | %Q3.8 | APER_Q17_G3 | ORDEN DE APERTURA DE Q17 G3
82 | OUTPUT | X | %M211.9 | %Q3.9 | CIERR_Q17_G3 | ORDEN DE CIERRE Q17 G3
83 | OUTPUT | X | %M211.10 | %Q3.10 | APER_Q14_G3 | ORDEN DE APERTURA Q14 G3
84 | OUTPUT | X | %M211.11 | %Q3.11 | CIERR_Q14_G3 | ORDEN DE CIERRE Q14 G3
85 | OUTPUT | X | %M211.12 | %Q3.12 | APER_Q11 | ORDEN DE APERTURA Q11
86 | OUTPUT | X | %M211.13 | %Q3.13 | CIERR_Q11 | ORDEN DE CIERRE Q11
87 | OUTPUT | X | %M211.14 | %Q3.14 | ALARM_G3 | SEÑAL ALARMA GRUPO 3
88 | OUTPUT | X | %M211.15 | %Q3.15 | MCH_G3 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G3
89 | OUTPUT | X | %M212.0 | %Q4.0 | APER_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16 | %MW212
90 | OUTPUT | X | %M212.1 | %Q4.1 | CIERR_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16
91 | OUTPUT | X | %M212.2 | %Q4.2 | APER_Q12 | ORDEN DE APERTURA Q12
92 | OUTPUT | X | %M212.3 | %Q4.3 | CIERR_Q12 | ORDEN DE CIERRE Q12
93 | OUTPUT | X | %M212.4 | %Q4.4 | APER_Q10 | ORDEN DE APERTURA Q10
94 | OUTPUT | X | %M212.5 | %Q4.5 | CIERR_Q10 | ORDEN DE CIERRE Q10
95 | OUTPUT | X | %M212.6 | %Q4.6 | ALARM_G4 | SEÑAL DE ALARMA DE GRUPO G4
96 | OUTPUT | X | %M212.7 | %Q4.7 | MCH_G4 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G4
97 | OUTPUT | X | %M212.8 | %Q4.8 | ALIM_CM_G1 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G1
98 | OUTPUT | X | %M212.9 | %Q4.9 | ALIM_CM_G2 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G2
99 | OUTPUT | X | %M212.10 | %Q4.10 | ALIM_CM_G3 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G3
100 | OUTPUT | X | %M212.11 | %Q4.11 | ALIM_CM_G4 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES G4
101 | OUTPUT | X | %M212.12 | %Q4.12 | APER_Q13_G4 | ORDEN DE APERTURA Q13 G4
102 | OUTPUT | X | %M212.13 | %Q4.13 | CIERR_Q13_G4 | ORDEN DE CIERRE Q13 G4
103 | OUTPUT | X | %M212.14 | %Q4.14 | APER_Q18_G4 | ORDEN DE APERTURA Q13 G4
104 | OUTPUT | X | %M212.15 | %Q4.15 | CIERR_Q18_G4 | ORDEN DE CIERRE Q18 G4

## FIS PLC IO
TM221CE40R | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I20 | I21 | I22 | I23
| %I0.0 | %I0.1 | %I0.2 | %I0.3 | %I0.4 | %I0.5 | %I0.6 | %I0.7 | %I0.8 | %I0.9 | %I0.10 | %I0.11 | %I0.12 | %I0.13 | %I0.14 | %I0.15 | %I0.16 | %I0.17 | %I0.18 | %I0.19 | %I0.20 | %I0.21 | %I0.22 | %I0.23
| Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q0.0 | %Q0.1 | %Q0.2 | %Q0.3 | %Q0.4 | %Q0.5 | %Q0.6 | %Q0.7 | %Q0.8 | %Q0.9 | %Q0.10 | %Q0.11 | %Q0.12 | %Q0.13 | %Q0.14 | %Q0.15
TM3DI16 | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15
| %I1.0 | %I1.1 | %I1.2 | %I1.3 | %I1.4 | %I1.5 | %I1.6 | %I1.7 | %I1.8 | %I1.9 | %I1.10 | %I1.11 | %I1.12 | %I1.13 | %I1.14 | %I1.15
TM3DI16 | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15
| %I2.0 | %I2.1 | %I2.2 | %I2.3 | %I2.4 | %I2.5 | %I2.6 | %I2.7 | %I2.8 | %I2.9 | %I2.10 | %I2.11 | %I2.12 | %I2.13 | %I2.14 | %I2.15
TM3DQ16R | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q3.0 | %Q3.1 | %Q3.2 | %Q3.3 | %Q3.4 | %Q3.5 | %Q3.6 | %Q3.7 | %Q3.8 | %Q3.9 | %Q3.10 | %Q3.11 | %Q3.12 | %Q3.13 | %Q3.14 | %Q3.15
TM3DQ16R | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q4.0 | %Q4.1 | %Q4.2 | %Q4.3 | %Q4.4 | %Q4.5 | %Q4.6 | %Q4.7 | %Q4.8 | %Q4.9 | %Q4.10 | %Q4.11 | %Q4.12 | %Q4.13 | %Q4.14 | %Q4.15
[25 empty] | %I | 56 | %I | 0.0 | 2.15 | 56
[25 empty] | %Q | 48 | %Q | 0.0 | 0.15 | 16
[27 empty] | %Q | 3.0 | 4.15 | 32
48